温县妇幼保健院（迁建项目）暖通中央空调系统采购工程

招标文件

项目编号：温交易【2016】245号

招   标   人：温县妇幼保健院（盖单位章）

招标代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司（盖单位章）

二零一六年十二月

目   录

目   录	II

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	14

1.11 偏离	14

2. 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	15

2.3 招标文件的修改	15

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	16

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金	16

3.5 资格审查资料	16

3.6投标文件的编制	17

4. 投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	18

4.3 投标文件的修改与撤回	18

5. 开标	18

5.1 开标时间和地点	18

5.2 开标程序	18

5.3 开标异议	19

6. 评标	19

6.1 评标委员会	19

6.2 评标原则	19

6.3 评标	19

7. 合同授予	20

7.1 定标方式	20

7.2 中标候选人公示	20

7.3 中标通知	20

7.4 履约担保	20

7.5 签订合同	20

8. 纪律和监督	21

8.1 对招标人的纪律要求	21

8.2 对投标人的纪律要求	21

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

8.5 投诉	21

9. 需要补充的其他内容	21

附件一：开标记录表	22

附件二：问题澄清通知	23

附件三：问题的澄清	24

附件四：中标通知书	24

附件五：确认通知	26

第三章 评标办法	27

一、综合评分法	27

第四章 合同条款及格式	34

第一部分 合同协议书	34

第二部分 通用合同条款	37

第三部分 专用合同条款	37

第五章 工程量清单	53

1. 工程量清单说明	53

2. 投标报价说明	53

3. 其他说明	53

第六章 技术标准与要求	54

二、招标项目中央空调系统工程量清单	54

三、招标项目直燃机房要求	54

四、招标项目中央空调系统主要设备技术参数及性能要求	54

第七章  图  纸	64

第八章  投标文件格式	65

目    录	66

一、投标函及投标函附录	67

（一）投标函	67

（二）投标函附录	68

二、法定代表人身份证明	69

授权委托书	70

三、投标保证金	71

四、已标价工程量清单	72

五、施工组织设计	73

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表	74

附表二：劳动力计划表	75

附表三：进度计划	76

附表四：施工总平面图	77

六、项目管理机构	78

（一）项目管理机构组成表	78

（二）项目经理简历表	79

七、资格审查资料	80

（一）投标人基本情况表	80

（二）近年财务状况表	81

（三）近年完成的类似项目情况表	82

（四）正在实施的和新承接的项目情况表	83

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	84

（六）其他资格审查资料	85

八、投标承诺	86

廉政建设承诺书	87

第一章 招标公告

温县妇幼保健院（迁建项目）暖通中央空调系统采购工程

招标公告

一．招标条件

本招标项目温县妇幼保健院（迁建项目）暖通中央空调系统采购工程由相关部门批准建设，建设资金来自中央财政+自筹，招标人为温县妇幼保健院。项目己具备招标条件，现委托河南宏业建设管理股份有限公司对该项目进行公开招标，并实行资格后审。

二．项目概况与招标范围

2.1项目名称：温县妇幼保健院（迁建项目）暖通中央空调系统采购工程

2.2项目编号：温交易[2016]245号

2.3项目概况：病房楼、门诊楼、综合业务楼空调末端、新风系统和机房的安装及设备采购。

2.4项目地点：位于温县黄河路西段，司马大街西

2.5招标范围：图纸、工程量清单范围内及招标文件规定的全部内容。

2.6计划工期：200日历天。

三．投标人资格要求

3.1投标人须具备独立法人资格，具有机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电设备安装工程专业承包三级及以上资质且具有安全生产许可证，具备有效期内安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效期内安全生产考核合格证书（B）证。

3.2投标人应在开标时提供由企业注册地或项目发生地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人授权委托人、项目经理）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天（网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力），否则取消其投标资格。

3.3投标人（代理商或经销商）应出具制造商针对本项目唯一授权书

3.4 本次招标不接受联合体投标。

四．报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

五．报名时间

2016年   月  日  时  分— 2016年   月   日   时  分（节假日除外）

六．招标文件的获取

6.1  2016年   月  日  时  分— 2016年   月   日   时  分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；

6.2通过网银购买招标文件，招标文件 300 元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

七．投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年  月  日   时   分，地点为温县公共资源交易中心。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八． 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

九. 其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：人民币壹拾柒万元整（￥：170000.00元）

递交时间：2016年   月  日16 时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心电子招标投标交易管理系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

十．联系方式

招   标  人：温县妇幼保健院

联   系  人：赵先生

联 系 电 话：0391-6192452

招标代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

联   系  人： 任女士

电       话： 15639114996

十一. 监督单位：

监督部门：温县住房和城乡建设局

监督电话：0391-6192411

2016年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：温县妇幼保健院 地址：温县温泉路 联系人：赵先生 电话：0391-6192452 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南宏业建设管理股份有限公司 联系人：任女士 电话：15639114996 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 温县妇幼保健院（迁建项目）暖通中央空调系统采购工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 温县黄河路西段、司马大街西 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 中央财政+自筹 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 图纸、工程量清单范围内及招标文件规定的全部内容 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 200日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  | 资质条件：投标人须具备独立法人资格，具有机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电设备安装工程专业承包三级及以上资质且具有安全生产许可证，具备有效期内安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 财务要求：资产负债率近三年平均不高70%；（新成立企业不足三年的按已有年份计算）； 业绩要求：近三年有主机功率大于3000kw且金额大于700万的医院用户1家以上（提供中标通知书、合同、验收报告）。 投标人（代理商或经销商）应出具制造商针对本项目唯一授权书。 建造师资格：项目经理（建造师）须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效期内安全生产考核合格证书（B）证，且无其他在建工程项目（投标人出具加盖企业公章和法定代表人的印章的证明，如有在建，一经查实，取消中标资格，投标保证金不予退还）。注：本文所指“在建项目”是指项目尚未竣工或已中标未开工或公示期内的第一中标候选人（不含本项目开标当日或之后开始公示的项目）。如“在建项目”项目经理有变更情况的，须在投标文件中附变更证明文件，否则一律视为项目经理有“在建项目”； 信誉要求：近三年（2013年起至今）主要针对企业以往履约情况（由完成过类似项目的业主方出具的证明材料，至少一份）。 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） 2、投标单位必须提供由企业注册地或项目发生地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理）原件网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力），开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 3、出具的项目经理、五大员的劳动关系证明。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止时间10天前 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 自收到异议之日起3日内 |  |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标控制价以及招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 同投标人提出问题的截止时间 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2016 年 月 日 时 分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 同招标人书面澄清的时间 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 同招标人书面澄清的时间，投标截止时间15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 按招标文件要求。 注：资格审查资料所需证件均为复印件，开标时提供相应原件并列明清单，供评委评审。（资质证书提供原件或复印件加盖公章，可通过“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台”、“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”以及资质证书二维码标识查阅企业相关信息。） |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60 日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：人民币壹拾柒万元整（￥：170000.00元） 投标人须使用已备案账户通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。递交时间：投标人必须于2016年月日 16时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心招标投标交易管理系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近 3 年，指 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近 3 年，指 2013 年11月1日起至2016年10月31日止。 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 近 2 年，指2014 年11月 1 日起至 2016 年10月 31 日止。 （新成立企业不足2年的按已有年份计算） |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 签字为法定代表人或法定代表人委托人签字，盖章为法人公章。签字不能用签字章代替。 |  |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 |  | 正本壹份，副本陆份。 |  |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 正（副）本 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 温县公共资源交易中心 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）开标时投标单位法定代表人或委托人持本人身份证到开标现场，并携带1.4.1项中其他要求的相关证件，经招标代理机构查验后，方可签到登记，接收投标文件；未提供以上原件的视为自动放弃投标，代理机构不再接收投标文件。（4）密封情况检查：现场随机抽取三名投标人代表（4名及以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果； （5）开标顺序：按其递交投标文件签到的逆顺序。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：有关技术、经济等专家 5 人； 评标专家确定方式：技术、经济等专家应由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取确定。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3人 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，不按规定期限与业主签订合同，或者查实存在影响中标结果的违法行为、经行政主管部门依法认定并取消中标资格等情形的，招标人原则上应重新招标；确需顺延中标候选人的，由招标人写出书面申请，经县公共资源交易管理委员会集体研究决定。上述情形中除因不可抗力不能履行合同外，有其他情形的，该中标候选人的投标保证金不予退还，取消其1年内在温县的投标资格，并在温县公共资源交易中心网站进行通报。 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》 |  |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约保证金：履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的 10 % 中标人接到中标通知书五个工作日内以现金或转账方式交以下账户： 收款单位名称：温县妇幼保健院 收款单位帐号：248105926472 收款单位开户行名称：中国银行温县支行营业部。 逾期不按时缴纳的，按自动放弃中标资格处理。 履约担保金退还时间：综合业务楼和门诊楼完工退履约担保金的50%，设备主机到达施工现场验收合格履约担保金余额一次性退还（均为无息）。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 招标控制价 |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 |  | 868.51万元 |
| 9.2投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  |  | 按照本须知第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人不按时参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。 |  |  |
| 9.3中标公示 |  |  |  |  |
|  |  | 确定中标人后在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上进行公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |
| 9.4知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 9.5重新招标和不再招标 |  |  |  |  |
|  |  | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： (l）投标截止时间止，投标人少于3 个的； (2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形的，招标人将不再招标： 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |  |  |
| 9.6同义词语 |  |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求” 和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段 应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 9.7监 督 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 9.8解释权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 9.9 |  | 招标公告中所要求资格的原件和第三章评标办法中所需证件的原件，须在评标过程中全部向评标委员会提供、查验。 |  |  |
| 9.10 |  | 中标后，建设单位和中标施工企业应到温县住房和城乡建设局建筑市场管理科办理农民工工资保证金缴纳手续，足额将农民工工资保证金交至温县农民工工资保证金专用账户。缴纳标准：缴纳标准：建设单位按工程总造价的2%；中标的施工企业按工程总造价的2%。开户行：温县农行营业部；账号：16319101040010862（温县财政国库支付中心）。 工程竣工验收合格后，经公示无拖欠农民工工资现象，到温县住房和城乡建设局建筑市场管理科返还农民工工资保证金（无息）。 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目经理）签订《廉政建设责任书》 |  |  |
| 9.11 |  | 投标人还应对农民工工资问题作出以下承诺： （1）必须在标书中如实反映以前所承建工程的工资支付情况，需特别注明截止竞标之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 - 必须在标书中承诺中标后能够及时、足额缴纳农民工工资保障金。 - 必须在标书中承诺：一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况且限期未支付的，可由温县住房和城乡建设局从工资保障金中先予划支，并在两个月内补缴到位。 注：投标人提交的投标文件不具备以上三项内容的，在资格审查时对其实行“一票否决”。 |  |  |
| 9.12 |  | 对于中标结果提出异议、投诉的事项，经招标人或行政监督部门查证属实的，按相关法律法规和招标文件规定，取消被异议人或被投诉人的中标资格。同时由行政监督部门对被取消中标资格的企业记录不良行为，限制一定期限内在温县从事招投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示。对于故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意异议、投诉的企业，由招标人、行政监督部门驳回异议和投诉，同时由行政监督部门对其记录不良行为，限制一定期限内在温县从事招投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示。 |  |  |
| 9.13 |  | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装、加贴封条，封套上注明正（副）本标记，并在封套的封口处加盖投标单位公章。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3投标文件的封套上除封口处加盖投标单位公章外，不得添加任何印鉴。

4.1.4未按本章第4.1.1项、4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有招标控制价的，公布招标控制价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表（参考格式）

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 规费 | 安全文明措施费 | 税金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 项目经理 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）   招标代理机构：              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：        （签字）  法定代表人或授权委托人：      （签字）

交易见证：              （盖单位章）    监管部门：                （盖单位章）

年        月        日

附件五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

- 评标办法

## 一、综合评分法

1. 评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 资格评审标准 | 营业执照（副本） | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） | 具备有效的税务登记证（原件）（三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 组织机构代码证（副本） | 具备有效的组织机构代码证（原件）（三证合一单位只需提供营业执照副本） |
|  | 法人代表证明 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 | 人民币壹拾柒万元 |
|  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 农民工工资承诺 | 符合第二章“投标人须知前附表”第9.11项规定 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 | 基本符合招标文件格式要求 |
| 三 符合性评审标准 | 投标内容和技术标准 | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期 | 200日历天 |
|  | 供货质量 | 合格 |
|  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价 |
|  | 投标保证金 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历 天 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

  - 评分标准：

| 评分内容 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分因素 (60分) | 1、货物的性能指标及技术参数 | 22分 | 一、节能水平（0-12） （1）主机高温发生器具备多级安全保护措施得2分。没有不得分。 （2）主机产品效率（0-5分）：以制冷额定负荷COP：1.3为评分基准得0.5分，每增加0.03得1分，满分5分。（以省级及以上检验机构出具的检验报告为准） （3）主机在产生制冷时能够免费制取卫生热水的，节省相应空调能耗费用的得1分，不具备不得分。 （4）所投型号直燃机获得中国能效标识网上备案等级的，1级得2分，2级得1分，3级得0.5分。没有不得分。（需在投标文件中提供网页图片复印件） （5）空调机组负荷调节范围（跨度）为无级百分比调节，调节跨度以0.8为基准得0.5分，调节跨度每高0.1加1分，满分2分。（注：跨度=最高负荷百分比-最低负荷百分比） 二、主要部件及性能：（0-3分） 泵组输配系统（直燃机之外）在满足空调系统需求的前提下，以有效投标人的投标文件中所配最低泵组配电功率为评分基准（详见第六章“2.1直燃机和输配系统等配置清单”），其满分为3分，其他有效投标人所配泵组配电功率每高出评分基准5KW扣1分，扣完为止。 三、技术先进性及节能性：（0-3分） 工况实现：管路仪表图清晰、正确，能清楚表述制冷、采暖、生活热水三种工况得1分；未清楚表述的不得分。 自动抽排气：根据管路仪表图，直燃机具备自动抽排气功能且清楚表述得的1分；仅具备抽气功能但需要外置真空泵排气的得0.5分；不具备不得分。 具备24小时不间断的联网监控系统，且终生免费，提供监控中心控制画面图片得1分。 四、控制系统：（0-4） 具备实时显示机组运行效率，且能提供直燃机控制屏直观显示实时COP的界面图片得2分，不提供界面图片不得分。 具有一键开关机控制功能。提供直燃机控制屏直观显示一键开机的界面图片得2分，无法提供界面图片不得分。 |
|  | 2、售后服务 | 7分 | - 服务机构（4分）：主机设备厂家在河南省内有售后服务机构得2分；售后服务工程师10人及以上且厂家直接服务得2分；5-10人并且投标人省内有售后服务团队的得1分，5人以下不得分。（需提供服务工程师职称证且提供2016年上半年在制造商单位缴纳养老保险复印件） - 直燃机生产厂家须提供直燃机正常工作寿命承诺书。（≥20年得3分，≥15年得1分，不承诺不得分） |
|  | 3、信誉及业绩 | 17分 | 荣誉及资质认证（12分）： 制造商通过ISO9001：2008质量管理体系认证，直燃机组和泵组的设计、制造、销售通过认证的，满分3分，少一项不得分。 制造商通过IS014001环境管理体系认证得2分。 所投产品在“节能产品政府采购清单”内得4分。（提供相关证明材料） 所投产品在“环境标志政府采购清单”内得3分。（提供相关证明材料） 业绩（5分）：近三年有主机功率大于3000kw且金额大于700万的医院用户，每提供一家有效用户得1分，最多得5分。（有效用户：提供中标通知书、合同、验收报告） |
|  | 4、施工组织设计 | 14分 | 1、在投标文件中对设备性能叙述详尽合理、满足使用要求0-2分； 2、确保合理的施工质量、安全文明施工的技术组织措施0-2分； 3、合理的施工总进度计划表或工期网络图0-2分； 4、合理的劳动力安排计划0-2分； 5、合理的安装材料、元件、备品备件及专用工具、维修工具选择的合理性0-2分； 6、合理的施工机械、仪器设备及主要的施工方法和检测方法0-2分； 7、合理的项目管理班子配备2分；（五大员：材料员、施工员、质检员、安全员、造价员配备合理证书齐全得2分，缺一项不得分） |
| 二、商务报价 （40分） |  | 40分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| 投标人综合得分=商务报价得分＋技术评分因素得分。 投标人的最终得分： 1．评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 |  |  |  |

3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.7.1项至第3.7.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2  投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2  评标委员会发现投标人的投标总报价明显低于其他投标报价，使其投报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4  评标结果

3.4.1 评标文员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

- 合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：      。

2.工程地点：      。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：      。

5.工程内容：      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (￥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (￥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (￥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (￥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (￥          元)。

2.合同价格形式：            。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                            签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                          生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：      地  址：

邮政编码：      邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

# 第二部分 通用合同条款

通用合同条款内容请见中国建筑工业出版社出版的建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）住房城乡建设总国家工商行政管理总局。

# 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。

1.1.3.9 永久占地包括：                   。

1.1.3.10 临时占地包括：                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：        。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：       。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                              ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：    ；

承包人提供的文件的数量为：            ；

承包人提供的文件的形式为：      ；

发包人审批承包人文件的期限：     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     ；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：            ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：           ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：          。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：              。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：         。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：     ；

职    务：   ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：         。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                            。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（6）承包人应履行的其他义务：              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人处理本工程的一切事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付50元/小时（正常应履岗时间）的违约金 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付每次贰拾万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付每次拾万元的违约金 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工后7日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付每人次贰万元的违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应征得总监理工程师和发包人代表的同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付每人次伍万元的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担由此造成的发包人所有损失，并向发包人支付每人30元/小时（正常应履岗时间）的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           。

其他关于分包的约定：                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包,合同价款支付的约定：      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包商履约担保的形式：转账、中标价的5%。中标人在领取中标通知书后5日内，将中标价的5%转入招标人指定账户，否则视为放弃中标资格 。待工程竣工验收合格后，发包人无息退还承包商的履约担保。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：        。

关于监理人的监理权限：    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；

职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             。

关于工程奖项的约定：                    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：         。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  目标为不发生重伤及以上安全事故，否则承包人承担所发生的一切费用，且每重伤1人，向发包人支付贰万元，每死亡1人，向发包人支付伍万元。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人收到中标通知书后7日内编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按有关文明施工管理及规定进行施工  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同期按比例支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：               。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：              。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：           。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：               。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               ；

（2）                  ；

（3）              。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：              。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                 。

施工现场需要配备的试验设备：                       。

施工现场需要具备的其他试验条件：                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                          。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：             。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。钢材、水泥等主材要选用国内或地方知名品牌。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                              。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                      。

风险费用的计算方法：                           。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                         。

风险费用的计算方法：                           。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

3、其他价格方式：                 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /              。

预付款支付期限：   /                。

预付款扣回的方式：     /                。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                。

预付款担保的形式为：        /                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                       。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：到温县财政局办理本合同价款的支付手续：1、综合业务楼全部完成并试压合格付总工程款的10%.门诊楼全部完成并试压合格付总工程款的 10%，综合楼和门诊楼链接完成支付设备空调主机预付款10%，空调主机运到施工现场付总工程款的20%.病房楼工程量完成一半支付总工程款的10%，系统调试完成付总工程款的10%，空调系统全部验收合格后并经审计部门审计后，支付到审计价款的90%；剩余的部分分两年二次支付。验收满一年第一次支付质保金，即合同价款的5%（无利息）；验收满两年第二次支付合同价款的5%（无利息）。

本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：              。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：               。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：              。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法方  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                       。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月              。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      按合同价的5%      ；

（2）    5 %的工程款；

（3）其他方式:                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                       。

关于质量保证金的补充约定：                   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：              。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：             。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：             。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    。

（7）其他：                                。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：项目经理每周工作少于5个工作日、未经招标人同意变更项目经理 、工期延误 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 项目经理每周工作不少于5个工作日，中标单位的项目经理未经招标人同意不得更换，如有违反上述条款处5000-20000元罚款；若工程不能按合同签订的工期完成，每延期一天罚款5000元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：           。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                    。

选定争议评审员的期限：                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向               人民法院起诉。

- 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

- 其他说明

- 技术标准与要求

一、招标范围

## 包括综合业务楼、门诊楼、病房楼中央空调工程施工图范围内的中央空调水系统和新风系统、机房及辅助工程内容；具体包括溴化锂直燃机（含各种所需的润滑油、制冷剂、滤芯等辅助材料）、空调水系统及末端、泵组输配系统、新风系统、冷却塔及冷却水系统、软化水系统、生活热水系统及各种辅助耗材、机房及控制系统、机房和辅助设备的电线及电缆、风机盘管与调速开关之间的多芯电缆线、管道预埋套管制安、设备运输吊装、冷却水室外管沟、设备混凝土基础、工程配合费等工作内容。本工程为招标范围内交钥匙工程（不含消防防排烟部分）。无论投标人是否核对招标文件清单，都视为投标人已完全理解本次招标范围内施工图及施工图全部内容。

二、招标项目中央空调系统工程量清单

中央空调系统工程量清单详见招标人提供的《工程量清单》；

工程量清单“总说明-3.11管道穿墙套管预留预埋不在本次造价范围内。”更正为“管道穿墙套管预留预埋在本次招标范围内，投标人自行综合考虑报价。”

为减少投标误差，投标人需自行到项目安装施工现场进行踏勘，并认真分析施工设计图和招标文件要求。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件前已经对设计和招标文件要求有了充分理解，并愿意自行承担各项风险。

三、招标项目直燃机房要求

- 空调冷热源水系统、卫生热水（含手术部、NICU、ＰＩＣＵ、产房等）均由直燃机提供。

- 手术部、特殊用房等需要同时供冷供热的空调冷热源和卫生热水由直燃机房供给(手术部、特殊用房等夏季及过渡季节需单独供热的最大热量,面积约5200平方，环境温度满足手术部、特殊用房国家相关要求)

四、招标项目中央空调系统主要设备技术参数及性能要求

（一）中央空调系统直燃机组

1、投标直燃机必须符合国家相关技术规范及标准要求。投标直燃机最大制冷量、采暖量、卫生热水量可在制造商设备样本编列最大容量范围内定制，必须满足招标人要求。

2、直燃机的技术参数及性能要求

2.1直燃机参数要求

| 参数要求 | 内容 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 1台直燃机组 |
| ※额定功率 | 1、空调最大制冷量: ≥3300kW 2、空调最大采暖量: ≥2500kW 3、额定卫生热水热量：≥1100kW；流量≥40立方/小时；出水温度≥80摄氏度 |
| ※功能实现 | 制冷、采暖、卫生热水、制冷及采暖、制冷及卫生热水、采暖及卫生热水、制冷采暖及卫生热水 |
| 冷冻水额定进出口温度 | 进口12-14℃，出口 7℃ |
| 温水额定进出口温度 | 进口温度50-55℃，出口温度60-65℃ |
| 卫生热水额定进出口温度 | 进口40-60℃，出口60-80℃ |
| 冷却水额定进出口温度 | 32/37.5℃ |
| 能源 | 为燃气型 |
| 能源品种 | 天然气：热值8600kcal/Nm3 |
| 承压（Mpa） | 冷却水0.8MPa，冷温水0.8MPa，卫生热水0.8MPa。 |
| 冷却水允许流量调节范围 | 50～120% |
| 制冷能效 | 以千瓦为计算单位，详细计算每台空调直燃机含电耗的制冷能效，要求制冷能效不低于1.3 |
| ※承诺书 | 保修期外直燃机维保费≤20000元/年，直燃机的所有维修及配件费用由生产厂家免费提供维保；直燃机正常工作寿命≥15年及以上；以上须直燃机生产厂家提供承诺书。 |

2.2直燃机性能要求

2.2.1投标人必须提供直燃机设备的下述详细图纸，包括：

投标人根据招标人委托设计院提供的机房布置大样图，应提供客观符合机房尺寸的直燃机，并标清具体外形尺寸图，预留安装和检修通道；根据直燃机及其对应泵组系统（冷水、温水、冷却水、卫生热水泵）布置在机房施工图范围内，提供详细的平面和系统布置图纸，以上所有工程量也均为本次招标内容。

- 管路仪表图。提供直燃机机体管路和主要仪表、高低温溶液换热器、变频器的综合图纸，图纸能显示直燃机机体上标注的主要传感器、控制装置、被控对象和其他阀门、开关等。并同时给出：

- 直燃机空调制冷、空调采暖、卫生热水三种功能可同时或单独提供。

- 直燃机溶液泵、冷剂泵（如有）必须为变频系统。若具备，在管路仪表图上指明溶液泵变频器和冷剂泵变频器（如有），给出直燃机控制屏直观显示溶液泵、冷剂泵（如有）实时工作频率的界面图片。

- 抽气装置和排气装置的工作原理。通过管路仪表图详细叙述抽气装置的工作原理，排气装置的工作原理。

- 自动防止溶液结晶装置工作原理。

2.2.2投标人描述投标直燃机控制系统是否具备下述功能，具备功能的必须提供控制屏实景图片，并注明拥有该功能的直燃用户名称和地址、联系方式。

- 工况设定：能通过控制屏实现多种工况的设定，包括制冷、采暖、卫生热水、制冷及采暖、制冷及卫生热水、采暖及卫生热水、制冷采暖及卫生热水，提供同功能机型控制屏操作界面显示工况设定的直燃机用户实景界面图片。

- 能效显示：直燃机可于控制屏上显示实时工作能效，提供同功能机型控制屏操作界面显示能效的图片。

2.3直燃机可靠及节能性要求

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 燃烧机 | 采用比例阀调节，以数字形式直接在控制屏上显示燃烧机实时火力大小。提供控制屏以数字形式显示火力大小的界面图片。 |
| 控制屏 | 采用工业级触摸式控制屏，控制屏简洁明了，液晶屏显示，并可在机组40m范围内自由移动。 |
| 烟垢清洁 | 烟垢清洁：直燃机高温发生器结构能确保烟管烟垢易清除，并详细介绍烟垢清除措施 |
| 热回收 | 排烟温度直燃机排烟制冷温度不高于170℃，制热排烟温度不高于150℃。 |
| 高效换热 | 高效换热：直燃机溶液热交换器采用高效热交换器（提供机组相关部分实景照片），并详细说明换热器材质和制造工艺，确保耐腐蚀。 |

- 2.4 外部配线图。根据直燃机提供的外部配线图说明直燃机控制柜是否具备如下功能：

- （1）冷却水泵、冷冻水泵、采暖水泵、卫生热水泵、冷却塔风机启停信号

- （2）冷却水泵变频信号

- （3）自动加药装置的除垢防锈剂泵、杀菌剂泵启停信号

- （4）冷却水排水阀启停信号

（二）、泵组输配系统

- 配置要求

1.1根据《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2013）的5.6.6条，本项目采用“机组配套提供整个水系统联动或一体化控制装置”。

1.2投标人在满足施工图和配置清单及功能要求前提下，投标人可以“提供整个水系统一体化控制装置”和拼装泵组系统投标，但须提供详细供货清单及资料样本，并保证能实现输配系统的相应功能且正常工作要求。

2、配置清单

泵组输配系统含冷却水泵、冷冻水泵、采暖水泵、卫生热水泵、强弱电配电及控制柜、自动加药装置、能源计量系统、控制系统等，直燃机应和输配系统一一对应。含直燃机控制柜、泵组控制柜及控制柜到直燃机、泵组的电源线缆（不含机房主配电柜-1AP-KT进线，以电施图-1AP-KT为界限，此柜以下均为本次招标内容），同时提供冷却塔控制接口。直燃机、泵组、冷却塔和冷却水管沟的土建基础施工由本次投标人负责（费用自理），投标人应提供相应设备的配套基础图。

2.1直燃机和泵组输配系统等配置清单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※冷冻水泵 | 变频水泵，根据实际条件自动控制调速；流量≥185m3/h；扬程≥28mH2O；功率≥20kw且≤65kw；效率≥81%；水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级F级；水泵的叶轮、泵轴为不锈钢材质；水泵电机轴承采用进口轴承等知名品牌。且完全能够满足正常工作。 | 台 | 2 |
| ※冷却水泵 | 变频水泵，根据实际条件自动控制调速，流量≥315m3/h；扬程≥16mH2O；功率≥20kw且≤65kw；效率≥71%；水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级F级；水泵的叶轮、泵轴为不锈钢材质；水泵电机轴承采用进口轴承等知名品牌。且完全能够满足正常工作 | 台 | 2 |
| ※卫生热水泵 | 变频水泵，根据实际条件自动控制调速，流量≥21.5m3/h；扬程≥15mH2O；功率≥2.2kw且≤65kw；效率≥70%；水泵电机防护等级为IP55，绝缘等级F级；水泵的叶轮、泵轴为不锈钢材质；水泵电机轴承采用进口轴承等知名品牌。且完全能够满足正常工作 | 台 | 2 |
| 阻尼减震器 | 冷却水、冷冻水、卫生热水泵配置，每台泵4个 | 个 | 24 |
| 低阻力过滤集箱 | 冷却水低阻力过滤集箱DN400，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 低阻力过滤集箱 | 冷冻水低阻力过滤集箱DN300，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 低阻力过滤集箱 | 卫生热水低阻力过滤集箱DN150，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 低阻力止回阀 | 冷却水低阻力止回阀DN400，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 低阻力止回阀 | 冷冻水低阻力止回阀DN300，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 低阻力止回阀 | 卫生热水低阻力止回阀DN150，压力损失≤3kPa | 台 | 1 |
| 电动阀 | 冷却水排水电动阀DN50，水质劣化时自动排放冷却水。 | 个 | 4 |
| 电控柜 | 冷冻水泵采、冷却水泵、卫生热水泵用软启动器软启动。包括电控柜（含电控柜）至直燃机、泵组、冷却塔的用电装置和电缆均在本次招标范围。 | 个 | 1 |
| 自动加药装置 | 含一个计量泵和一个加药泵。冷却水除垢、杀菌、除锈、灭藻，根据电导率传感器进行控制，接受直燃机PLC指令，自动加药。 | 个 | 1 |
| 燃气流量计 | 燃气涡街流量计：DN65，自带4~20mA模拟量输出功能及数字显示功能，可显示瞬时流量及累计流量；防护等级IP67。 | 支 | 1 |
| 电量测量仪 | 根据成套机组的总用电负荷进行统计实时和累计耗电量 | 支 | 1 |
| 水表 | 计量机房补水水量（冷冻水） | 支 | 1 |
| 控制和能源管理系统 | 含直燃机、泵组、冷却塔一一对应的联动、PLC控制柜、远程监控、数据监视等模块，包含监控所需要的全部软件和后台服务器。 | 套 | 1 |
| 附件 | 含直燃机、泵组之间的管路、阀门、法兰、软接等 | 套 | 1 |
| 集水器和分水器 | 满足综合业务楼、门诊楼、病房楼分路基础上再预留3-5路备用、满足日后发展空间。 | 套 |  |

3、控制系统功能要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备联动 | 含直燃机、泵组、冷却塔一键开关机 |
| 2 | PLC控制柜 | 对泵组和冷却塔给出启停或变频信号，对冷却水排水阀、自动加药装置阻垢剂泵、杀菌剂泵自动控制。 |
| 3 | 能源计量 | 计量实时能源消耗（水电气）和实时冷热量，实时能源效率，显示于控制系统操作界面。 |
| 4 | ※远程监控模块 | 对空调直燃机和泵组提供终生免费的因特网远程监控（含远程监控软件和后台服务器），实现预防式服务。直燃机故障除就地显示外，可通过控制系统自动反馈至直燃机制造商服务工程师移动终端设备；提供免费实现与招标人手机或平板APP远程对接控制和显示工作状态。 |
| 5 | 数据显示 | 在控制界面或直燃机控制屏显示：燃烧机实时火力精确数值，瞬时和日均能源效率，冷剂泵和发生泵工作频率，冷温水、冷却水、卫生热水实时流量以及燃气耗量，冷却水的实时变频频率，冷温水、冷却水、卫生热水的进出口温度设定值和实际达到值等。 具备自动化控制功能，具备全自动运行和手动模式，实现空调机房的无人化管理 |
| 6 | 水质保持 | 自动检测水质情况，并能自动加药实现软水、灭菌、除藻等功能； |
| 7 | 分时段分区供应 | 因综合业务楼、门诊楼和病房楼部分区域工作时间不同，能实现自动定时开关冷冻水系统。 |

（三）、冷却塔

1、冷却塔需求参数表

| 序号 | 设备名称 | 循环水量 | 设计工况：进/出水/湿球温度 | 标准点处噪声要求 | 电机功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形低噪音横流式冷却塔 | 总量：1200m3/h 集水盘水容量不小于1分钟的循环水量 | 37℃/32℃/28℃ | 噪声≤66dB（A） | ≤37kW | 3 |

2、冷却塔技术要求

冷却塔为方形横流低噪音冷却塔，冷却塔的整体性能应满足下列要求：

- 塔体采用钢框架，外壳为热镀锌钢板外壳，所有钢构件采用热镀锌，连接件采用304#不锈钢螺栓。

- 填料应具有良好的热力性能及阻力特性，耐高温，抗低温，阻燃性能好，使用寿命应大于12年，同时应具有很好的强度和刚度。

- 采用重力池加喷头布水模式，选用的喷头应为大口径，不堵塞，内部无活动件，免维护时间长，正常使用寿命应大于15年，冷却水能与空气在填料中充分热交换。应控制冷却塔的漂水率，配置的收水系统应具有高收水效率和低空气阻力，漂水率应小于0.001%。

- 热力性能要求：按水温降对比法求出的实测冷却能力与设计冷却能力的百分比（ηst）不得小于100%。

- ※为保证换热效率，投标冷却塔型号需满足新版国标GB7190.1-2008检测标准。

- 填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的改性阻燃PVC材料，再生材料将不被接受，其氧指数应不小于32，达到国家B1级难燃标准。

- 电机采用封闭风冷式Y系列，电机应便于安装、调整。电机应能满足在重庆地区的环境中存储和连续运行。电动机的电流值，不应超过额定电流值。实测耗电比不大于0.035kW/(m3/h)，电机密封保护等级IP55，绝缘等级F级。电机的使用寿命在正常情况下运行不少于15年，轴承的设计使用寿命不少于50000小时。

- 风机应采用高效率、高强度叶轮结构，风机叶片材料为双层铝合金，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。采用国内外著名品牌风机产品。

- 塔体应设计有热浸镀锌钢扶梯上到上塔顶平台；塔内设有宽敞的检修走道及扶手、可移动式检修平台，方便对塔内部进行维护保养。

- 集水盘强化玻璃钢制造，不受季节变化影响；集水盆在贮水后应无渗漏现象；集水盆应设有自动给水装置及阀门、手动补水口、出水口、满水溢流口、排污口。

- 填料安装时要求整张悬挂式，间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂。

- 能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用；填料设计宜易于安装和取出清洗，不用胶水粘接。

- 空气处理机组

- 空气处理机技术要求

- 要求选用国内外著名品牌风机。

- 风机采用前倾多翼风机，风量大、噪声低。

- 机组轴承、传动皮带均采用进口部件，自润滑免维护式NSK/FYH/PEER轴承拥有100000小时的超长使用寿命。

- 表冷器采用进口品牌铜管制造，穿套优质铝翅片，并经特殊防锈处理制造而成。

- 采用机械胀管，保证良好的换热性能。并且表冷器与机组箱体密闭接触，保证换热效率，加长的盘管连接有助于顺畅排水。

- 多种回路设计，适应不同运行工况，有效降低传热温差、提高换热效率。

- 表冷器在最高处装有无需工具只用人手就可操作的放气阀，方便将盘管内的空气彻底排放干净。盘管下部有排水阀，可将盘管内的水彻底排放干净。

- 所有盘管均经过特殊溶液清洗，确保洗净盘管上的油污和脏物。

- 可倾斜的冷凝水排水盘有效保证的冷凝水的排放，保证机组内部的清洁与干净。

(五)、风机盘管

1、风机盘管技术要求

- 轻巧外形，机组整体轻巧美观，结构紧凑坚固。超薄机身设计可使机组安装在相当狭小的天花吊顶内。

- 高效能，机组换热盘管采用优质空调薄壁紫铜管，配以高效双曲型百叶窗铝翅片，精密机械涨管，换热效率高。大风量宽叶轮风机的强化送风使机组发挥最大的传热效能。

- 安全防漏，机组凝结水盘为整体冲压一次成型，无焊缝，焊点；B1级的保温材料整体一次粘贴于水盘，杜绝滴漏水现象。专门设计的水盘带有一定倾斜度，确保凝结水迅速排出。

- 低噪声，机组采用宽叶轮低转速的前倾式离心风机，经过严格动平衡调整，性能稳定。加上采用高效吸音保温材料，在保证风量与出风静压的基础上最大限度的降低机组运行噪声。

维护保养方便，机组采用单相电容式电机，配以高精度永久润滑封闭优质滚珠轴承，噪声低，寿命长。电机轴经过特殊防锈处理，经久耐用。电机引出线全部套以金属。

（六）、材料品牌推荐：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机 | 满足制冷、采暖、生活热水功能的直燃机 |
| 2 | 风机盘管 | 约克、开利、美的、格力等知名品牌 |
| 3 | 空气处理机组 | 约克、开利、美的、格力等知名品牌 |
| 5 | 全热交换机 | 环都、沃森、顺蓝等知名品牌 |
| 6 | 保温材料 | 凯门富乐斯、诺弗斯、埃弗斯等知名品牌 |
| 7 | 平衡阀 | 泰德尔、河北平衡、海林、亿林等知名品牌 |
| 8 | 动态压差平衡电动型调节阀 | 泰德尔、海林、上海良工、亿林、邦德瑞 |
| 9 | 电动二通阀 | 泰德尔、亿林、海林、邦德瑞等知名品牌 |
| 10 | 电动蝶阀 | 泰德尔、亿林、上海良工、邦德瑞等知名品牌 |
| 11 | 冷却塔 | 元亨、马利、BAC、良机、康明等知名品牌 |
| 12 | 风机 | 亿利达、科禄格、上虞、必诚等知名品牌 |
| 13 | 风口、风阀 | 必诚、良旭、太和、高特等知名品牌 |
| 14 | 温控器 | 泰德尔、海林、亿林、邦德瑞等知名品牌 |
| 15 | 板式换热器 | 好尔迪、迪瑞、四平巨源、桑能、艾克森等知名品牌 |
| 16 | 水泵 | 正品东方、连成、凯泉、广一、南方等知名品牌 |
| 17 | 电缆、电线 | 泰山、南方、渝丰、华星等知名品牌 |
| 18 | 线管 | 科华、金牛、清塑、等知名品牌 |
| 20 | 换气扇 | 正野、绿岛风、松下、金羚等知名品牌 |
| 21 | 镀锌钢管 | 牛头、华岐、友发等知名品牌 |
| 22 | 无缝钢管 | 成无、包钢、承德 |
| 25 | 镀锌钢板 | 攀华、黄石、业正 |
| 26 | 不锈钢生活热水箱 | 304材质；底板和壁箱体厚不小于4MM、顶板不小于3MM。能够实现自动控制水温和补水功能。 |

（七）售后服务要求

1、对其售出的产品提供良好的售后服务，对因产品质量造成的问题要进行如下服务承诺：

1.1设备配置及技术要求中有具体服务要求的，按设备配置及技术要求中的要求提供服务承诺。

1.2其它设备售后服务要求：免费质保两个采暖期，质保期外所有设备免费保修（只收取材料费；主机交维保费的主机除外不得收取费用）。

2、质保期内，自接到用户报修后，2小时内响应，12小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复。

3、技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

3.1、安装调试：中标人派出技术人员到最终用户现场免费安装调试。

3.2、技术培训：中标人负责免费为所投项目2名技术人员到主机厂家培训，包括所有食宿及培训费用，培训时间不小于15工作日，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

3.3、供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

4、供货期：合同签订后200日历天。

交货地点：以合同中约定的交货地点为准。

5、伴随服务

5.1以上设备要提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

5.2 凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前7天通知用户。

5.3培训指的是涉及投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

5.4培训要求

派人参加指导性培训授课。提供最新的文字、音像、电子培训资料。接受各培训基地的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导。提供用于培训的相关设备。

5.6培训合格的标准为：被培训者要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，卖方也要将这部分内容进行说明。

5.7投标人在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。

6、在质量保证期内,凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时,供货商应支付设备或组件的包装和运费，并从修复或更换后重新计算质保期。

7、投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标者违约。

8、检验与测试的条件和方式：投标设备送到项目现场后，由设备制造商授权的技术人员现场免费安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。

第七章  图  纸

（另册提供）

第八章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、投标承诺

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方己仔细研究了             （项目名称）    （标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为60日历天。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

技术规格偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

银行转账凭证

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1.	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）其他资格审查资料

投标人须知前附表3.1.1“构成投标文件的其他材料”

《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明

出具的项目经理、五大员的劳动关系证明

项目经理无在建承诺（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表1.4.1项目要求）

信誉证明（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表1.4.1项目要求）

对农民工工资问题作出的承诺（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表9.11项目要求）

投标人认为应附的其他材料

八、投标承诺

承诺书

我单位承诺，对本项目所提供的所有资料、文件，均真实有效；如有弄虚作假情况，愿承担相应法律责任。

投标单位名称：（盖单位公章）

法定代表人签字：

廉政建设承诺书

致招标人名称：

根据收到贵方项目名称的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或授权人（签字）：

年   月   日